Муниципальное общеобразовательное учреждение

Бородинская средняя общеобразовательная школа

Дмитровского района Орловской области

# наименование учреждения

# Утверждаю:

Директор школы Костяков А.И.

2 сентября 2010 года

ИНСТРУКЦИЯ

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ГАЗОВОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА ПЛОТНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА КОТЛАХ «ИШМА-100»

1.ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ КРАНА ПОДАЧИ ГАЗА В КОТЕЛЬНУЮ:

а/ закрыть кран подачи газа в котельную;

б/ взвести газовый отсекатель, открыть краны до газового счетчика и после;

в/ закрыть краны подачи газа к котлам и продувочной свече:

«ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА МАНОМЕТРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОЛЬ»

г/ сбросить давление газа с манометра.

2.ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВОГО ОТСЕКАТЕЛЯ:

а/ открыть кран подачи газа в котельную, отключить газовый сигнализатор, открыть краны до газового счетчика и после него;

б/ закрыть краны подачи газа к котлам и продувочной свече:

«ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА МАНОМЕТРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОЛЬ»

в/ сбросить давление газа с манометра.

3.ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВОГО КРАНА ДО ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА:

а/ открыть кран подачи газа в котельную, взвести газовый отсекатель, открыть кран после газового счетчика;

б/ кран до газового счетчика, краны подачи газа к котлам, газовой свече должны быть закрыты: «ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА МАНОМЕТРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОЛЬ»

в/ сбросить давление газа с манометра.

4.ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВОГО КРАНА ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА:

а/ открыть кран подачи газа в котельную, кран до газового счетчика, взвести газовый отсекатель;

б/ закрыть кран после газового счетчика, краны подачи газа к котлам и продувочной свече:  «ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА МАНОМЕТРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОЛЬ»

в/ сбросить давление газа с манометра.

5.ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ КРАНОВ ПОДАЧИ ГАЗА К КОТЛАМ И ПРОДУВОЧНОЙ СВЕЧЕ:

а/ открыть кран подачи газа в котельную, взвести газовый сигнализатор, открыть краны до и после газового счетчика;

б/ краны подачи газа к котлам и газовой продувочной свече закрыть;

в/ после чего отключить газовый сигнализатор:

«ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА МАНОМЕТРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НОЛЬ»

г/ сбросить давление газа с манометра.

6.ПРОВЕРКА НА ПЛОТНОСТЬ КРАНА НА ЖИДКОСТНОМ МАНОМЕТРЕ:

а/ открыть краны подачи газа в котельную, краны до и после газового счетчика, взвести газовый отсекатель, краны подачи газа к котлам и продувочной свече закрыть;

б/ отключить газовый сигнализатор и после чего закрыть кран манометра, сбросить газ через продувочную свечу: «ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НА МАНОМЕТРЕ ЖОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОЯННЫМ И НЕ ПАДАТЬ»

в/ сбросить давление с манометра.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОВОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ, СРАБАТЫВАНИЯ ГАЗОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА, А ТАКЖЕ СИГНАЛИЗАТОРА ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ООУ-1 НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ КОТЛОВ И СООБЩИТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ И АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ.